ANEKS II + III:	 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE + TEHNIČKA PONUDA

# Nabavka, isporuka, montaža, ugradnja i puštanje u rad solarne elektrane na krovu objekta vodovoda izvorišta “Laze”-Opština Krupanj

Referentni broj: 004348447 2025

Kolone 1–2 popunjava projektni partner

Kolone 3–4 popunjava ponuđač

Kolona 5 je rezervisana za komisiju za ocenjivanje

Aneks III – Tehnička ponuda izvođača

Ponuđači treba da popune šablon na narednim stranicama:

- Kolonu 2 popunjava projektni partner i ona prikazuje zahteve iz tehničke specifikacije (ponuđač ne sme menjati ove podatke);

- Kolonu 3 popunjava ponuđač i ona mora sadržati detaljan opis onoga što se nudi (npr. izrazi poput „u skladu“ ili „da“ nisu dovoljni);

- Kolona 4 omogućava ponuđaču da doda komentare u vezi sa ponuđenom robom i da eventualno uputi na priloženu dokumentaciju.

Dostavljena dokumentacija mora jasno označiti (npr. istaknuti ili obeležiti) ponuđene modele i uključene opcije (ako ih ima), kako bi ocenjivači mogli da tačno vide ponuđenu konfiguraciju. Ponude koje ne omogućavaju preciznu identifikaciju ponuđenih modela i karakteristika mogu biti odbijene od strane komisije za ocenjivanje.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući ocenjivačima jednostavno poređenje između traženih specifikacija i ponuđenih karakteristika.

Zahtevi iz tehničke specifikacije predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora da ispunjava, osim ako nije drugačije naznačeno, i ponuđači ne smeju ni na koji način menjati tehničku specifikaciju.

Za svaki artikal za koji nije izričito navedeno da je dozvoljeno ponuditi robu istih karakteristika, tj. za svaki artikal za koji nije naznačeno „ili ekvivalent“, smatra se da je izraz „ili ekvivalent“ podrazumevan, i ponuđaču je dozvoljeno da ponudi robu ekvivalentnih karakteristika:

| 1. Redni broj artikla | 2. Zahtevane specifikacije | 3. Ponuđene specifikacije | 4. Napomene, komentari, referentna dokumentacija | 5. Odluka komisije za ocenjivanje (Da/Ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja komplet opreme za izgradnju solarne elektrane snage 15kW na krovu objekta, u skladu sa Separatom o priključenju proizvodnog objekta krajnjeg kupca radi sticanja statusa kupca – proizvođača, broj: 2541200-D.14-136796/1 od 29.03.2024. god., sledećih karakteristika: - Solarni panel 560 W monokristalni komada 32 ili ekvivalent snaga i broj komada, ograničenje je površina krova - On-grid Inverter 15 kW tip MID 15KTL3-X GROWATT - Set solarnih kablova, razvodna tabla, AC kabl, uzemljenje, osiguraci, ostali sitan repromaterijal – sva potrebna oprema - Aluminijumski nosači za montažu solarnih panela na kosi krov sa potrebnim materijalom za povezivanje. Obračun po komadu komplet solarne elektrane 15kW |  |  |  |
| 2 | Merenje otpornosti izolacije, uzemljenja, ispitivanje zaštitne opreme od strane akreditovane firme i izrada atesta i tehničke dokumentacije u skladu sa propisima Elektrodistribucije Obračun po kompletu tehničke dokumentacije |  |  |  |
| 3 | Ugradnja sistema sa povezivanjem i puštanjem u rad Obračn po komadu solarne elektrane. |  |  |  |
| 4. | - Standardna garancija: 12 meseci od datuma privremenog prijema radova, pokriva sve nedostatke i kvarove nastale usled greške u materijalu, izradi, montaži ili projektovanju. Komercijalna garancija: • Solarni paneli: 10 godina od privremenog prijema, pokriva fabričke greške, degradaciju performansi ispod 80 % nazivne snage, troškove zamene i ponovne ugradnje. • Invertori i elektronska oprema: 5 godina, pokriva kvarove u radu, pad efikasnosti, troškove servisiranja, zamene i ugradnje rezervnih delova. • Instalacija i izvedeni radovi: 2 godine, pokriva kvalitet izvedenih radova. Postprodajne usluge:  Ponuđač mora obezbediti servisiranje tokom garantnih perioda (komercijalne garancije), uključujući preventivne preglede i održavanje.Izlazak na teren u najviše 48 časova od prijave kvara.Otklanjanje kvara ili zamena neispravne komponente u roku od 15 dana od dijagnostike. - Tehnička podrška i konsultacije u garantnim rokovima. - Obezbeđenje rezervnih delova za ceo sistem tokom garantnog roka. Garancije se pružaju bez dodatne naknade. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu o preuzetim garantnim obavezama ili garantne listove proizvođača za ponuđenu opremu, u skladu sa Uputstvom ponuđačima. |  |  |  |